## Медн.
Номинальное сечение жилы, мм² | Допустимые токовые нагрузки кабелей, А
| одножильных |  |  |  | многожильных** |  | 4-х, 5-ти жильных
| на постоянном токе |  | на переменном токе* |  | на переменном токе |  | на переменном токе
| на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле
1.5 | 29 | 41 | 22 | 30 | 21 | 27 | 19.53 | 25.11
2.5 | 37 | 55 | 30 | 39 | 27 | 36 | 25.11 | 33.48
4 | 50 | 71 | 39 | 50 | 36 | 47 | 33.48 | 43.71
6 | 63 | 90 | 50 | 62 | 46 | 59 | 42.78 | 54.87
10 | 86 | 124 | 68 | 83 | 63 | 79 | 58.59 | 73.47
16 | 113 | 159 | 89 | 107 | 84 | 102 | 78.12 | 94.86
25 | 153 | 207 | 121 | 137 | 112 | 133 | 104.16 | 123.69
35 | 187 | 249 | 147 | 163 | 137 | 158 | 127.41 | 146.94
50 | 227 | 295 | 179 | 194 | 167 | 187 | 155.31 | 173.91
70 | 286 | 364 | 226 | 237 | 211 | 231 | 196.23 | 214.83
95 | 354 | 436 | 280 | 285 | 261 | 279 | 242.73 | 259.47
120 | 413 | 499 | 326 | 324 | 302 | 317 | 280.86 | 294.81
150 | 473 | 561 | 373 | 364 | 346 | 358 | 321.78 | 332.94
185 | 547 | 637 | 431 | 412 | 397 | 405 | 369.21 | 376.65
240 | 655 | 743 | 512 | 477 | 472 | 471 | 438.96 | 438.03
300 | 760 | 845 | 591 | 539 | 542 | 533 | 504.06 | 495.69
400 | 894 | 971 | 685 | 612 | 633 | 611 | 588.69 | 568.23
500 | 1054 | 1121 | 792 | 690
625/630 | 1252 | 1299 | 910 | 774
800 | 1481 | 1502 | 1030 | 856
1000 | 1718 | 1709 | 1143 | 933
* Прокладка треугольником в плотную. **Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93

## Алюм.
Номинальное сечение жилы, мм² | Допустимые токовые нагрузки кабелей, А
| одножильных |  |  |  | многожильных** |  | 4-х, 5-ти жильных
| на постоянном токе |  | на переменном токе* |  | на переменном токе |  | на переменном токе
| на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле
2.5 | 30 | 32 | 22 | 30 | 21 | 28 | 19.53 | 26.04
4 | 40 | 41 | 30 | 39 | 29 | 37 | 26.97 | 34.41
6 | 51 | 52 | 37 | 48 | 37 | 44 | 34.41 | 40.92
10 | 69 | 68 | 50 | 63 | 50 | 59 | 46.5 | 54.87
16 | 93 | 83 | 68 | 82 | 67 | 77 | 62.31 | 71.61
25 | 117 | 159 | 92 | 106 | 87 | 102 | 80.91 | 94.86
35 | 143 | 192 | 113 | 127 | 106 | 123 | 98.58 | 114.39
50 | 176 | 229 | 139 | 150 | 126 | 143 | 117.18 | 132.99
70 | 223 | 282 | 176 | 184 | 161 | 178 | 149.73 | 165.54
95 | 275 | 339 | 217 | 221 | 197 | 214 | 183.21 | 199.02
120 | 320 | 388 | 253 | 252 | 229 | 244 | 212.97 | 226.92
150 | 366 | 434 | 290 | 283 | 261 | 274 | 242.73 | 254.82
185 | 425 | 494 | 336 | 321 | 302 | 312 | 280.86 | 290.16
240 | 508 | 576 | 401 | 374 | 359 | 363 | 333.87 | 337.59
300 | 589 | 654 | 464 | 423 | 424 | 417 | 394.32 | 387.81
400 | 693 | 753 | 544 | 485 | 501 | 482 | 465.93 | 448.26
500 | 819 | 870 | 636 | 556
625/630 | 971 | 1007 | 744 | 633
800 | 1146 | 1162 | 858 | 713
1000 | 1334 | 1327 | 972 | 793
* Прокладка треугольником в плотную. **Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93